## Number of Pumps
Hydro MPC CRE* |  |  |  | Hydro MPC CR/CUE* |  |  | Hydro MPC CME*
Standby | Active | Total |  | Standby | Active | Total | Standby | Active | Total
0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
0 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
0 | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 | 1 | 1
0 | 5 |  |  | 0 | 5 | 5 | 1 | 2
0 | 6 |  |  | 0 | 6 | 6 | *Pre-existing product line
1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3
1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 4
1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 5
1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 6
2 | 4 |  |  | 2 | 4 | 6
*Pre-existing product line |  |  |  | *Pre-existing product line
VLSE |  |  |  | VLS with CUE
Backup | Active | Total | Cost Group | Backup | Active | Total
0 | 2 |  | A | 0 | 2 | 2
0 | 3 |  | B | 0 | 3 | 3
0 | 4 |  | C | 0 | 4 | 4
1 | 1 |  | D | 1 | 1 | 2
1 | 2 |  | E | 1 | 2 | 3
1 | 3 |  | F | 1 | 3 | 4
1 | 4 | 5 | G | 1 | 4 | 5
NBSE |  |  |  | NBS with CUE
Backup | Active | Total |  | Backup | Active | Total
0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2
0 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3
0 | 4 |  |  | 0 | 4 | 4
1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3
1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 4
1 | 4 | 5 |  | 1 | 4 | 5
KPVS with CUE
Backup | Active | Total
0 | 2 | 2
0 | 3 | 3
0 | 4 | 4
0 | 5 | 5
1 | 1 | 2
1 | 2 | 3
1 | 3 | 4
1 | 4 | 5
Note on B13: Patrick Seago: Only (1) standby pump allowed for GES.
Note on G13: Patrick Seago: Only (1) standby pump allowed for GES.

## GES_VLSE
Sequencing | Pump Size ID | Pump Size | Corresponding Curve | Number of Active Pumps | Number of Backup Pumps | Number of Total Pumps | Cost Group | Cost Group Type | Suction | Discharge | Branch Minimum | Branch Maximum | Branch Size Range, Numerical List (inches) | Header Minimum | Max Branch Flow (USgpm) | Max Header Flow (USgpm) | Branch Diameter @ Max Flow (in.) | Header Maximum | Header Diameter @ Max Flow (in.) | Branch Size Range Key | Header Size Range, Numerical List (inches) | Branch Size Range, Numerical List (inches) | Branch Size Possibilities, Count | Header Size Range Key | Header Size Range, Numerical List | Header Size Possibilities, Count | Branch/Header Combinations | Suction Config | Discharge Config | Mechanical Price $ |  |  | Size | Suction | Discharge | Curve | Max Flow (GPM) @ Max Speed
1 | 1 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 158 | 2 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 15709-4P-3HP VLSE | 1.5 | 1.5 | VLSE_40129_4P_20HP | 707.5905
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 248.1382 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 256.3121 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 272.2118 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_12707_2P_15HP | 154
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 325.274 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 330.6542 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 308.4583 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 411.7298 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 455.5833 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 445.8531 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 359.9621 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 475.8063 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 568.7735 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 521.17 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 546.5679 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 661.9944 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 484.1403 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 583.2733 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 580.9873 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 701.3387 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 750.9605 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 721.4409 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 782.7393 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 889.0754 | 5 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 911.1855 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
28 | 28 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 721.68 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30123-4P-15HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_40959_4P_5HP | 466.2681
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 854.8766 | 5 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 932.5363 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 1019.5003 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 1086.9406 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 1215.4911 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 1232.6769 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 1415.1811 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 1252.6919 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 1529.9399 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 1506.4926 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 1640.8858 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 1906.6342 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 1296.767 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 1640.7178 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 1882.0704 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 1689.7279 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 1964.7052 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
51 | 51 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 237 | 2 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40129-4P-20HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 372.2073 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 384.4681 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 408.3177 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 487.911 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 495.9813 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 462.6875 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 617.5946 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 683.3749 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 668.7796 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 539.9431 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 713.7094 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 853.1603 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 781.755 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 819.8518 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 992.9917 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 726.2105 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 874.91 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 871.4809 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 1052.008 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 1126.4408 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 1082.1614 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 1174.1089 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 1333.6131 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 1366.7783 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
78 | 78 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 1082.52 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 60125-4P-25HP VLSE | 6 | 6
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 1282.3149 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 1398.8044 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 1529.2504 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 1630.411 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 1823.2366 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 1849.0154 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 2122.7716 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 1879.0379 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 2294.9098 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 2259.739 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 2461.3287 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 2859.9513 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 1945.1505 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 2461.0767 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 2823.1056 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 2534.5919 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 2947.0578 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
101 | 101 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 316 | 2 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 496.2764 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 512.6241 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 544.4236 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 650.548 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 661.3083 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 616.9167 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 823.4595 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 911.1665 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 891.7062 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 719.9241 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 951.6126 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 1137.547 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 1042.34 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 1093.1357 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 1323.9889 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 968.2806 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 1166.5466 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 1161.9746 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 1402.6774 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 1501.921 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 1442.8819 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 1565.4785 | 4 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 1778.1508 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 1822.371 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
128 | 128 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 1443.36 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 1709.7532 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 1865.0725 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 2039.0006 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 2173.8813 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 2430.9822 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 2465.3539 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 2830.3621 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 2505.3838 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 3059.8797 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 3012.9853 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 3281.7717 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 3813.2684 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 2593.534 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 3281.4355 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 3764.1408 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 3379.4558 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 3929.4104 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
151 | 151 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 79 | 2 |  | 2 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 20 | 2 | 12707-2P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_30957_4P_10HP | 375.4803
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 124.0691 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 80 | 2.5 | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 128.156 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 120 | 3 | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923
154 | 154 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 111.4482 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 210 | 4 | 12707-2P-10HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_20955_4P_5HP | 162.637
155 | 155 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 118.6369 | 2.5 |  | 2.5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 395 | 5 | 12707-2P-15HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_20955_2P_25HP | 257.4
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 136.1059 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 600 | 6 | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 162.637 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 900 | 8 | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 165.3271 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 1550 | 10 | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 154.2292 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 2450 | 12 | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 205.8649 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 3500 | 14 | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_12707_4P_3HP | 79
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 227.7916 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 4200 | 16 | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 222.9265 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 5500 | 18 | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369
163 | 163 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 179.981 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  | 5800 | 18 | 20705-2P-15HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_60957_4P_25HP | 1454.2378
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 237.9031 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 284.3868 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 260.585 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 273.2839 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 330.9972 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649
169 | 169 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 242.0702 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-2P-15HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30707_2P_15HP | 524.7552
170 | 170 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 291.6367 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-2P-20HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_25121_4P_7.5HP | 260.585
171 | 171 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 290.4936 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-2P-25HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_20959_2P_20HP | 271.9533
172 | 172 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 350.6693 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 2095A-2P-30HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30707_2P_30HP | 599.7227
173 | 173 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 375.4803 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-2P-15HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_60125_4P_25HP | 1523.3743
174 | 174 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 360.7205 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-2P-20HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_25709_2P_10HP | 294.5625
175 | 175 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 391.3696 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-2P-25HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_40959_4P_15HP | 607.7455
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 444.5377 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 455.5928 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939
178 | 178 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 360.84 | 4 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-2P-25HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_30707_4P_3HP | 242.0702
179 | 179 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 427.4383 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 20959-2P-30HP VLSE | 2 | 2 | VLSE_25953_4P_5HP | 237.9031
180 | 180 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 466.2681 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-2P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_40129_4P_25HP | 786.8099
181 | 181 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 509.7501 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-2P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_20705_2P_20HP | 243.9916
182 | 182 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 543.4703 | 5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-2P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_2095A_2P_25HP | 232.5586
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 607.7455 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 616.3385 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 707.5905 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035
186 | 186 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 626.346 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_20955_2P_20HP | 235.6474
187 | 187 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 764.9699 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 25953-2P-30HP VLSE | 2.5 | 2.5 | VLSE_5012C_4P_20HP | 941.0352
188 | 188 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 753.2463 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-2P-15HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_20959_4P_7.5HP | 227.7916
189 | 189 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 820.4429 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-2P-20HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_60957_4P_20HP | 1316.9347
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 953.3171 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329
192 | 192 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 648.3835 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 30957-2P-30HP VLSE | 3 | 3 | VLSE_50129_4P_25HP | 1104.8611
193 | 193 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 820.3589 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-2P-15HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20959_2P_25HP | 309.3395
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 941.0352 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14
195 | 195 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 844.864 | 6 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-2P-25HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_20959_2P_30HP | 341.2848
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 982.3526 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928
197 | 197 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 1171.9065 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 50707-2P-30HP VLSE | 5 | 5 | VLSE_40707_2P_25HP | 683.4996
198 | 198 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 1316.9347 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 12707-4P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_40959_4P_10HP | 543.4703
199 | 199 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 1414.8836 | 8 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 12707-4P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_20955_4P_3HP | 136.1059
200 | 200 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 1914.1469 | 10 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  |  | 12707-4P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 | VLSE_25953_2P_30HP | 424.5536
201 | 201 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 158 | 2 |  | 3 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 248.1382 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 256.3121 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 272.2118 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 325.274 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 330.6542 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 308.4583 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 411.7298 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 455.5833 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 445.8531 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 359.9621 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 475.8063 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 568.7735 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 521.17 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 546.5679 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 661.9944 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 484.1403 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 583.2733 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 580.9873 | 4 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 701.3387 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 750.9605 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 721.4409 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 782.7393 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 889.0754 | 5 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 911.1855 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
228 | 228 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 721.68 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 854.8766 | 5 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 932.5363 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 1019.5003 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 1086.9406 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 1215.4911 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 1232.6769 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 1415.1811 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 1252.6919 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 1529.9399 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 1506.4926 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 1640.8858 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 1906.6342 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 1296.767 | 6 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 1640.7178 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 1882.0704 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 1689.7279 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 1964.7052 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
251 | 251 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 237 | 2 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 372.2073 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 384.4681 | 3 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 408.3177 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 487.911 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 495.9813 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 462.6875 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 617.5946 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 683.3749 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 668.7796 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 539.9431 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 713.7094 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 853.1603 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 781.755 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 819.8518 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 992.9917 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 726.2105 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 874.91 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 871.4809 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 1052.008 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 1126.4408 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 1082.1614 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 1174.1089 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 1333.6131 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 1366.7783 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
278 | 278 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 1082.52 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 1282.3149 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 1398.8044 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 1529.2504 | 5 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 1630.411 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 1823.2366 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 1849.0154 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 2122.7716 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 1879.0379 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 2294.9098 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 2259.739 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 2461.3287 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 2859.9513 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 1945.1505 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 2461.0767 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 2823.1056 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 2534.5919 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 2947.0578 | 8 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
301 | 301 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 |  |  |  | 79 | 316 | 2 |  | 4 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 124.0691 | 496.2764 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 128.156 | 512.6241 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 136.1059 | 544.4236 | 3 |  | 5 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 162.637 | 650.548 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.3271 | 661.3083 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 154.2292 | 616.9167 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 205.8649 | 823.4595 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 227.7916 | 911.1665 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9265 | 891.7062 | 4 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 179.981 | 719.9241 | 3 |  | 6 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 237.9031 | 951.6126 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 284.3868 | 1137.547 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 260.585 | 1042.34 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 273.2839 | 1093.1357 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 330.9972 | 1323.9889 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 242.0702 | 968.2806 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 291.6367 | 1166.5466 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 290.4936 | 1161.9746 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 350.6693 | 1402.6774 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 375.4803 | 1501.921 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 360.7205 | 1442.8819 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 391.3696 | 1565.4785 | 4 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 444.5377 | 1778.1508 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 |  |  |  |  | 455.5928 | 1822.371 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
328 | 328 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 360.84 | 1443.36 | 4 |  | 8 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 427.4383 | 1709.7532 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 466.2681 | 1865.0725 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 509.7501 | 2039.0006 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 543.4703 | 2173.8813 | 5 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 607.7455 | 2430.9822 | 6 |  | 10 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 616.3385 | 2465.3539 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 |  |  |  |  | 707.5905 | 2830.3621 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 626.346 | 2505.3838 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 764.9699 | 3059.8797 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 753.2463 | 3012.9853 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.4429 | 3281.7717 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 953.3171 | 3813.2684 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 648.3835 | 2593.534 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 820.3589 | 3281.4355 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 941.0352 | 3764.1408 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 844.864 | 3379.4558 | 6 |  | 12 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 |  |  |  |  | 982.3526 | 3929.4104 | 8 |  | 14 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 |  | 16 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 |  |  |  |  | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 |  |  |  |  | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 |  | 18 | [8 empty] | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
Note on AC1: Patrick Seago: Suction diffuser max size is 12", so branch size cannot exceed 12"

## Sheet6
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
No | No |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes

## Sheet1 (hidden)
Header | Header, no desc | Possible Header Sizes | Number of Possible Header Sizes | Branch | Branch, no desc | Possible Branch Sizes | Number of Possible Branch Sizes
HEADER_MIN2_MAX3 | MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | MIN2_MAX2 | 2 | 1
HEADER_MIN2_MAX4 | MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3
HEADER_MIN2_MAX5 | MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2
HEADER_MIN2.5_MAX5 | MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4
HEADER_MIN2.5_MAX4 | MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3
HEADER_MIN2.5_MAX6 | MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2
HEADER_MIN3_MAX5 | MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | BRANCH_MIN3_MAX4 | MIN3_MAX4 | 3,4 | 2
HEADER_MIN3_MAX6 | MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX5 | MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3
HEADER_MIN3_MAX8 | MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX4 | MIN4_MAX4 | 4 | 1
HEADER_MIN4_MAX6 | MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | BRANCH_MIN4_MAX5 | MIN4_MAX5 | 4,5 | 2
HEADER_MIN4_MAX8 | MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | BRANCH_MIN4_MAX6 | MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3
HEADER_MIN5_MAX8 | MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | BRANCH_MIN5_MAX6 | MIN5_MAX6 | 5,6 | 2
HEADER_MIN5_MAX10 | MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | BRANCH_MIN5_MAX8 | MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3
HEADER_MIN6_MAX10 | MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | BRANCH_MIN6_MAX8 | MIN6_MAX8 | 6,8 | 2
HEADER_MIN6_MAX12 | MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | BRANCH_MIN8_MAX10 | MIN8_MAX10 | 8,10 | 2
HEADER_MIN8_MAX14 | MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4
HEADER_MIN2_MAX6 | MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6
HEADER_MIN2.5_MAX8 | MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7
HEADER_MIN4_MAX10 | MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5
HEADER_MIN5_MAX12 | MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5
HEADER_MIN6_MAX14 | MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5
HEADER_MIN6_MAX16 | MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6
HEADER_MIN8_MAX18 | MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 |  |  | Manifold | Branch
HEADER_MIN2_MAX8 | MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 |  |  | 7 | 4
HEADER_MIN3_MAX10 | MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6
HEADER_MIN4_MAX12 | MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6
HEADER_MIN5_MAX14 | MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6
HEADER_MIN6_MAX18 | MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7
HEADER_MIN2_MAX2 | MIN2_MAX2 | 2 | 1
HEADER_MIN2_MAX2.5 | MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2
HEADER_MIN2.5_MAX3 | MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2
HEADER_MIN3_MAX4 | MIN3_MAX4 | 3,4 | 2
HEADER_MIN4_MAX4 | MIN4_MAX4 | 4 | 1
HEADER_MIN4_MAX5 | MIN4_MAX5 | 4,5 | 2
HEADER_MIN5_MAX6 | MIN5_MAX6 | 5,6 | 2
HEADER_MIN6_MAX8 | MIN6_MAX8 | 6,8 | 2
HEADER_MIN8_MAX10 | MIN8_MAX10 | 8,10 | 2

## Sheet2 (hidden)
MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18
6
8
10
12
14
16
18
X
X
X

## VLS_Inline Shared Mech Elements
Nick, this is a section for you to define the "standard" characteristics between ALL shared mechanical VLS_Inline elements.
Item 1 | Pipe material: Cast Iron
Item 2 | Pipe pressure rating: ???
Item 3 | Suction diffuser brand: ???
Item 4 | Suction gasket material: ???
Item 5 | Discharge gasket material: ???
Item 6 | Triple duty valve brand: ???
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20

## Example for Nick
Sequencing | Pump Size ID | Pump Size | Corresponding Curve | Number of Active Pumps | Number of Backup Pumps | Number of Total Pumps | Cost Group | Cost Group Type | Suction | Discharge | Branch Minimum | Branch Maximum | Branch Size Range, Numerical List (inches) | Header Minimum | Header Maximum | Header Size Range, Numerical List (inches) | Branch/Header Combinations | Suction Config | Discharge Config | Mechanical Price $
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6,8 | 6 | 18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 6 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 8 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
351 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 10 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
352 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 12 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
353 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
354 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 16 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
355 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 18 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
356 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 6 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
357 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 8 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
358 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 10 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
359 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 12 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
360 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 14 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
361 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 16 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
362 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve

## GES_VLS+CUE (hidden)
Pump Size | Corresponding Curve 1 | Number of Active Pumps | Suction | Discharge | Type | Max Branch Flow | Max Header Flow | Branch Diameter @ Max Flow | Header Diameter @ Max Flow | Suction Config | Discharge Config | Size | Suction | Discharge | Curve | Max Flow (GPM) @ Max Speed
12707-2P-5HP VLSC | VLSC_12707_2P_5HP | 1
12707-2P-7.5HP VLSC | VLSC_12707_2P_7.5HP | 1
12707-2P-10HP VLSC | VLSC_12707_2P_10HP | 1
12707-2P-15HP VLSC | VLSC_12707_2P_15HP | 1
12707-4P-3HP VLSC | VLSC_12707_4P_3HP | 1
12707-4P-5HP VLSC | RC1270A-6.96 | 1
12707-4P-7.5HP VLSC | RC1270A-7.1 | 1
15709-2P-5HP VLSC | RC9701-5.00 | 1
15709-2P-7.5HP VLSC | VLSC_15709_2P_7.5HP | 1
15709-2P-10HP VLSC | VLSC_15709_2P_10HP | 1
15709-2P-15HP VLSC | VLSC_15709_2P_15HP | 1
15709-4P-3HP VLSC | VLSC_15709_4P_3HP | 1
20705-2P-5HP VLSC | RC2494-S-5.04 | 1
20705-2P-7.5HP VLSC | VLSC_20705_2P_7.5HP | 1
20705-2P-10HP VLSC | VLSC_20705_2P_10HP | 1
20705-2P-15HP VLSC | VLSC_20705_2P_15HP | 1
20705-2P-20HP VLSC | VLSC_20705_2P_20HP | 1
20705-4P-3HP VLSC | VLSC_20705_4P_3HP | 1
20951-2P-15HP VLSC | RC2511-7.70 | 1
20951-2P-20HP VLSC | RC2511-8.31 | 1
20951-2P-25HP VLSC | RC2511-8.84 | 1
20951-2P-30HP VLSC | RC2511-9.44 | 1
20951-4P-3HP VLSC | RC2511-8.70 | 1
20951-4P-5HP VLSC | RC2511-9.6 | 1
2095A-2P-15HP VLSC | VLSC_2095A_2P_15HP | 1
2095A-2P-20HP VLSC | VLSC_2095A_2P_20HP | 1
2095A-2P-25HP VLSC | VLSC_2095A_2P_25HP | 1
2095A-2P-30HP VLSC | VLSC_2095A_2P_30HP | 1
2095A-4P-3HP VLSC | VLSC_2095A_4P_3HP | 1
2095A-4P-5HP VLSC | VLSC_2095A_4P_5HP | 1
20955-2P-15HP VLSC | VLSC_20955_2P_15HP | 1
20955-2P-20HP VLSC | VLSC_20955_2P_20HP | 1
20955-2P-25HP VLSC | VLSC_20955_2P_25HP | 1
20955-2P-30HP VLSC | VLSC_20955_2P_30HP | 1
20955-2P-40HP VLSC | VLSC_20955_2P_40HP | 1
20955-2P-50HP VLSC | VLSC_20955_2P_50HP | 1
20955-4P-3HP VLSC | VLSC_20955_4P_3HP | 1
20955-4P-5HP VLSC | VLSC_20955_4P_5HP | 1
20955-4P-7.5HP VLSC | VLSC_20955_4P_7.5HP | 1
20959-2P-20HP VLSC | VLSC_20959_2P_20HP | 1
20959-2P-25HP VLSC | VLSC_20959_2P_25HP | 1
20959-2P-30HP VLSC | VLSC_20959_2P_30HP | 1
20959-2P-40HP VLSC | VLSC_20959_2P_40HP | 1
20959-2P-50HP VLSC | VLSC_20959_2P_50HP | 1
20959-2P-60HP VLSC | VLSC_20959_2P_60HP | 1
20959-4P-3HP VLSC | VLSC_20959_4P_3HP | 1
20959-4P-5HP VLSC | VLSC_20959_4P_5HP | 1
20959-4P-7.5HP VLSC | VLSC_20959_4P_7.5HP | 1
25709-2P-7.5HP VLSC | RC9905-1-S-5.11 | 1
25709-2P-10HP VLSC | VLSC_25709_2P_10HP | 1
25709-2P-15HP VLSC | VLSC_25709_2P_15HP | 1
25709-2P-20HP VLSC | VLSC_25709_2P_20HP | 1
25709-2P-25HP VLSC | VLSC_25709_2P_25HP | 1
25709-4P-3HP VLSC | VLSC_25709_4P_3HP | 1
25953-2P-20HP VLSC | VLSC_25953_2P_20HP | 1
25953-2P-25HP VLSC | VLSC_25953_2P_25HP | 1
25953-2P-30HP VLSC | VLSC_25953_2P_30HP | 1
25953-2P-40HP VLSC | VLSC_25953_2P_40HP | 1
25953-2P-50HP VLSC | VLSC_25953_2P_50HP | 1
25953-2P-60HP VLSC | VLSC_25953_2P_60HP | 1
25953-4P-3HP VLSC | VLSC_25953_4P_3HP | 1
25953-4P-5HP VLSC | VLSC_25953_4P_5HP | 1
25953-4P-7.5HP VLSC | VLSC_25953_4P_7.5HP | 1
25121-4P-5HP VLSC | RC2498-9.01 | 1
25121-4P-7.5HP VLSC | VLSC_25121_4P_7.5HP | 1
25121-4P-10HP VLSC | VLSC_25121_4P_10HP | 1
25121-4P-15HP VLSC | VLSC_25121_4P_15HP | 1
30707-2P-15HP VLSC | VLSC_30707_2P_15HP | 1
30707-2P-20HP VLSC | VLSC_30707_2P_20HP | 1
30707-2P-25HP VLSC | VLSC_30707_2P_25HP | 1
30707-2P-30HP VLSC | VLSC_30707_2P_30HP | 1
30957-2P-30HP VLSC | VLSC_30957_2P_30HP | 1
30957-2P-40HP VLSC | VLSC_30957_2P_40HP | 1
30957-2P-50HP VLSC | VLSC_30957_2P_50HP | 1
30957-2P-60HP VLSC | VLSC_30957_2P_60HP | 1
30707-4P-3HP VLSC | VLSC_30707_4P_3HP | 1
30707-4P-5HP VLSC | VLSC_30707_4P_5HP | 1
30957-4P-5HP VLSC | VLSC_30957_4P_5HP | 1
30957-4P-7.5HP VLSC | VLSC_30957_4P_7.5HP | 1
30957-4P-10HP VLSC | VLSC_30957_4P_10HP | 1
30123-4P-7.5HP VLSC | RC2539-9.07 | 1
30123-4P-10HP VLSC | RC2539-9.91 | 1
30123-4P-15HP VLSC | RC2539-11.12 | 1
30123-4P-20HP VLSC | RC2539-12.1 | 1
30125-4P-7.5HP VLSC | VLSC_30125_4P_7.5HP | 1
30125-4P-10HP VLSC | VLSC_30125_4P_10HP | 1
30125-4P-15HP VLSC | VLSC_30125_4P_15HP | 1
30125-4P-20HP VLSC | VLSC_30125_4P_20HP | 1
40707-2P-15HP VLSC | VLSC_40707_2P_15HP | 1
40707-2P-20HP VLSC | VLSC_40707_2P_20HP | 1
40707-2P-25HP VLSC | VLSC_40707_2P_25HP | 1
40707-2P-30HP VLSC | VLSC_40707_2P_30HP | 1
40707-2P-40HP VLSC | VLSC_40707_2P_40HP | 1
40707-4P-3HP VLSC | VLSC_40707_4P_3HP | 1
40707-4P-5HP VLSC | VLSC_40707_4P_5HP | 1
40957-2P-40HP VLSC | RC9914-1-6.92-2P | 1
40957-2P-50HP VLSC | RC9914-1-7.60-2P | 1
40957-2P-60HP VLSC | RC9914-1-8.04-2P | 1
40957-2P-75HP VLSC | RC9914-1-8.58-2P | 1
40957-2P-100HP VLSC | RC9914-1-9.43-2P | 1
40957-4P-5HP VLSC | RC9914-1-6.91 | 1
40957-4P-7.5HP VLSC | RC9914-1-8.04 | 1
40957-4P-10HP VLSC | RC9914-1-8.77 | 1
40957-4P-15HP VLSC | RC9914-1-9.6 | 1
40959-2P-40HP VLSC | VLSC_40959_2P_40HP | 1
40959-2P-50HP VLSC | VLSC_40959_2P_50HP | 1
40959-2P-60HP VLSC | VLSC_40959_2P_60HP | 1
40959-2P-75HP VLSC | VLSC_40959_2P_75HP | 1
40959-2P-100HP VLSC | VLSC_40959_2P_100HP | 1
40959-4P-5HP VLSC | VLSC_40959_4P_5HP | 1
40959-4P-7.5HP VLSC | VLSC_40959_4P_7.5HP | 1
40959-4P-10HP VLSC | VLSC_40959_4P_10HP | 1
40959-4P-15HP VLSC | VLSC_40959_4P_15HP | 1
40121-4P-15HP VLSC | RC2473-10.83 | 1
40121-4P-20HP VLSC | RC2473-11.96 | 1
40121-4P-25HP VLSC | RC2473-12.1 | 1
40127-4P-15HP VLSC | RC9904-3-9.87 | 1
40127-4P-20HP VLSC | RC9904-3-10.75 | 1
40127-4P-25HP VLSC | RC9904-3-11.39 | 1
40127-4P-30HP VLSC | RC9904-3-12.10-4P | 1
40129-4P-15HP VLSC | VLSC_40129_4P_15HP | 1
40129-4P-20HP VLSC | VLSC_40129_4P_20HP | 1
40129-4P-25HP VLSC | VLSC_40129_4P_25HP | 1
40129-4P-30HP VLSC | VLSC_40129_4P_30HP | 1
40157-4P-30HP VLSC | RC9947-1-12.0-4P | 1
40157-4P-40HP VLSC | RC9947-1-13.41-4P | 1
40157-4P-50HP VLSC | RC9947-1-14.10-4P | 1
40159-4P-30HP VLSC | VLSC_40159_4P_30HP | 1
40159-4P-40HP VLSC | VLSC_40159_4P_40HP | 1
40159-4P-50HP VLSC | VLSC_40159_4P_50HP | 1
50707-2P-30HP VLSC | VLSC_50707_2P_30HP | 1
50707-2P-40HP VLSC | VLSC_50707_2P_40HP | 1
50707-2P-50HP VLSC | VLSC_50707_2P_50HP | 1
50707-2P-60HP VLSC | VLSC_50707_2P_60HP | 1
50707-4P-5HP VLSC | VLSC_50707_4P_5HP | 1
50707-4P-7.5HP VLSC | VLSC_50707_4P_7.5HP | 1
50957-4P-7.5HP VLSC | RC2552-7.24 | 1
50957-4P-10HP VLSC | RC2552-8.02 | 1
50957-4P-15HP VLSC | RC2552-9.10 | 1
50957-4P-20HP VLSC | RC2552-9.6 | 1
5095A-4P-7.5HP VLSC | VLSC_5095A_4P_7.5HP | 1
5095A-4P-10HP VLSC | VLSC_5095A_4P_10HP | 1
5095A-4P-15HP VLSC | VLSC_5095A_4P_15HP | 1
5095A-4P-20HP VLSC | VLSC_5095A_4P_20HP | 1
50959-2P-60HP VLSC | VLSC_50959_2P_60HP | 1
50959-2P-75HP VLSC | VLSC_50959_2P_75HP | 1
50959-2P-100HP VLSC | VLSC_50959_2P_100HP | 1
50959-2P-125HP VLSC | RC2553-8.43-2P | 1
50129-4P-15HP VLSC | VLSC_50129_4P_15HP | 1
50129-4P-20HP VLSC | VLSC_50129_4P_20HP | 1
50129-4P-25HP VLSC | VLSC_50129_4P_25HP | 1
50129-4P-30HP VLSC | VLSC_50129_4P_30HP | 1
50129-4P-40HP VLSC | VLSC_50129_4P_40HP | 1
50129-4P-50HP VLSC | VLSC_50129_4P_50HP | 1
50129-4P-60HP VLSC | VLSC_50129_4P_60HP | 1
5012A-4P-10HP VLSC | RC9940-8.37 | 1
5012A-4P-15HP VLSC | RC9940-9.62 | 1
5012A-4P-20HP VLSC | RC9940-10.48 | 1
5012A-4P-25HP VLSC | RC9940-11.02 | 1
5012A-4P-30HP VLSC | RC9940-11.62-4P | 1
5012A-4P-40HP VLSC | RC9940-12.1-4P | 1
5012C-4P-10HP VLSC | VLSC_5012C_4P_10HP | 1
5012C-4P-15HP VLSC | VLSC_5012C_4P_15HP | 1
5012C-4P-20HP VLSC | VLSC_5012C_4P_20HP | 1
5012C-4P-25HP VLSC | VLSC_5012C_4P_25HP | 1
5012C-4P-30HP VLSC | VLSC_5012C_4P_30HP | 1
5012C-4P-40HP VLSC | VLSC_5012C_4P_40HP | 1
50157-4P-50HP VLSC | VLSC_50157_4P_50HP | 1
50157-4P-60HP VLSC | VLSC_50157_4P_60HP | 1
50157-4P-75HP VLSC | VLSC_50157_4P_75HP | 1
50157-4P-100HP VLSC | VLSC_50157_4P_100HP | 1
60957-4P-15HP VLSC | VLSC_60957_4P_15HP | 1
60957-4P-20HP VLSC | VLSC_60957_4P_20HP | 1
60957-4P-25HP VLSC | VLSC_60957_4P_25HP | 1
60957-4P-30HP VLSC | VLSC_60957_4P_30HP | 1
60125-4P-20HP VLSC | VLSC_60125_4P_20HP | 1
60125-4P-25HP VLSC | VLSC_60125_4P_25HP | 1
60125-4P-30HP VLSC | VLSC_60125_4P_30HP | 1
60125-4P-40HP VLSC | VLSC_60125_4P_40HP | 1
60125-4P-50HP VLSC | VLSC_60125_4P_50HP | 1
60125-4P-60HP VLSC | VLSC_60125_4P_60HP | 1
60157-4P-75HP VLSC | VLSC_60157_4P_75HP | 1
60157-4P-100HP VLSC | VLSC_60157_4P_100HP | 1
60157-4P-125HP VLSC | VLSC_60157_4P_125HP | 1
80951-4P-20HP VLSC | VLSC_80951_4P_20HP | 1
80951-4P-25HP VLSC | VLSC_80951_4P_25HP | 1
80951-4P-30HP VLSC | VLSC_80951_4P_30HP | 1
80951-4P-40HP VLSC | VLSC_80951_4P_40HP | 1
80123-4P-25HP VLSC | VLSC_80123_4P_25HP | 1
80123-4P-30HP VLSC | VLSC_80123_4P_30HP | 1
80123-4P-40HP VLSC | VLSC_80123_4P_40HP | 1
80123-4P-50HP VLSC | VLSC_80123_4P_50HP | 1
80123-4P-60HP VLSC | VLSC_80123_4P_60HP | 1
80123-4P-75HP VLSC | VLSC_80123_4P_75HP | 1
80123-4P-100HP VLSC | VLSC_80123_4P_100HP | 1
80157-4P-100HP VLSC | VLSC_80157_4P_100HP | 1
80157-4P-125HP VLSC | VLSC_80157_4P_125HP | 1
80157-4P-150HP VLSC | RC9950-13.92-4P | 1
10123-4P-75HP VLSC | VLSC_10123_4P_75HP | 1
10123-4P-100HP VLSC | VLSC_10123_4P_100HP | 1
10123-4P-125HP VLSC | VLSC_10123_4P_125HP | 1

## GES_KPVS+CUE (hidden)
Pump Size | Corresponding Curve | Number of Active Pumps | Suction | Discharge | Type | Max Branch Flow | Max Header Flow | Branch Diameter @ Max Flow | Header Diameter @ Max Flow | Suction Config | Discharge Config | Size | Suction | Discharge | Curve | Max Flow (GPM) @ Max Speed

## Expanded Rows
Sequencing | Pump Size ID | Pump Size | Corresponding Curve | Number of Active Pumps | Number of Backup Pumps | Number of Total Pumps | Cost Group | Cost Group Type | Suction | Discharge | Branch Minimum | Branch Maximum | Branch Size Range, Numerical List (inches) | Header Minimum | Max Branch Flow (USgpm) | Max Header Flow (USgpm) | Branch Diameter @ Max Flow (in.) | Header Maximum | Header Diameter @ Max Flow (in.) | Branch Size Range Key | Header Size Range, Numerical List (inches) | Branch Size Range, Numerical List (inches).1 | Branch Size Possibilities, Count | Header Size Range Key | Header Size Range, Numerical List | Header Size Possibilities, Count | Branch/Header Combinations | Suction Config | Discharge Config | Mechanical Price $ | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Size | Suction.1 | Discharge.1 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Curve | Max Flow (GPM) @ Max Speed | Valid Combo
1 | 1 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 15709-4P-3HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_20HP | 707.5905 | INVALID
1 | 1 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 15709-4P-3HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_20HP | 707.5905
1 | 1 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 15709-4P-3HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_20HP | 707.5905
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157 | INVALID
2 | 2 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_25HP | 1045.3157
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84 | INVALID
3 | 3 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_4P_3HP | 360.84
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449 | INVALID
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449 | INVALID
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449 | INVALID
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
4 | 4 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_25HP | 573.9449
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836 | INVALID
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836 | INVALID
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836 | INVALID
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
5 | 5 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_20HP | 1414.8836
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154 | INVALID
6 | 6 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_15HP | 154
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346 | INVALID
7 | 7 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_4P_5HP | 626.346
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936 | INVALID
8 | 8 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30957_4P_5HP | 290.4936
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757 | INVALID
9 | 9 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_20HP | 415.2757
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265 | INVALID
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
10 | 10 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-3HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_4P_3HP | 222.9265
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586 | INVALID
11 | 11 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_30HP | 232.5586
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482 | INVALID
12 | 12 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-4P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_3HP | 111.4482
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292 | INVALID
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292 | INVALID
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292 | INVALID
13 | 13 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20959_4P_3HP | 154.2292
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972 | INVALID
14 | 14 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-3HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_25121_4P_15HP | 330.9972
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526 | INVALID
15 | 15 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50129_4P_20HP | 982.3526
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225 | INVALID
16 | 16 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_15HP | 176.1225
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691 | INVALID
17 | 17 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_15709_4P_3HP | 124.0691
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874 | INVALID
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
18 | 18 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_80951_4P_25HP | 2017.9874
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523 | INVALID
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523 | INVALID
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523 | INVALID
19 | 19 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_15HP | 249.8523
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271 | INVALID
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271 | INVALID
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271 | INVALID
20 | 20 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25121-4P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_4P_7.5HP | 165.3271
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949 | INVALID
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949 | INVALID
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949 | INVALID
21 | 21 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-3HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_12707_2P_7.5HP | 134.1949
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585 | INVALID
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585 | INVALID
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585 | INVALID
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
22 | 22 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_20HP | 1029.7585
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868 | INVALID
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868 | INVALID
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868 | INVALID
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
23 | 23 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_7.5HP | 284.3868
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065 | INVALID
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065 | INVALID
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065 | INVALID
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
24 | 24 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_15HP | 1171.9065
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755 | INVALID
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755 | INVALID
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755 | INVALID
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
25 | 25 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40707_2P_20HP | 628.8755
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367 | INVALID
26 | 26 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_4P_5HP | 291.6367
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205 | INVALID
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
27 | 27 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30125_4P_7.5HP | 360.7205
28 | 28 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40959_4P_5HP | 466.2681 | INVALID
28 | 28 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40959_4P_5HP | 466.2681
28 | 28 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_40959_4P_5HP | 466.2681
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589 | INVALID
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589 | INVALID
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589 | INVALID
29 | 29 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30123-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_15HP | 820.3589
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981 | INVALID
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981 | INVALID
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981 | INVALID
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
30 | 30 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-7.5HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_4P_3HP | 179.981
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191 | INVALID
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191 | INVALID
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191 | INVALID
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
31 | 31 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-10HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20705_2P_7.5HP | 190.191
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429 | INVALID
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429 | INVALID
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429 | INVALID
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
32 | 32 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_10HP | 820.4429
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404 | INVALID
33 | 33 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30125-4P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_30707_2P_20HP | 534.9404
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951 | INVALID
34 | 34 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-3HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80123_4P_25HP | 1727.4951
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463 | INVALID
35 | 35 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 753.2463
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715 | INVALID
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715 | INVALID
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715 | INVALID
36 | 36 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_7.5HP | 169.9715
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451 | INVALID
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451 | INVALID
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451 | INVALID
37 | 37 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_15709_2P_5HP | 142.9451
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693 | INVALID
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693 | INVALID
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693 | INVALID
38 | 38 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30957_4P_7.5HP | 350.6693
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156 | INVALID
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156 | INVALID
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156 | INVALID
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
39 | 39 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40957-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_4P_3HP | 128.156
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636 | INVALID
40 | 40 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_15HP | 205.3636
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385 | INVALID
41 | 41 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-7.5HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_40129_4P_15HP | 616.3385
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864 | INVALID
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864 | INVALID
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864 | INVALID
42 | 42 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-10HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_50129_4P_15HP | 844.864
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627 | INVALID
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627 | INVALID
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627 | INVALID
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
43 | 43 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40959-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20955_2P_30HP | 277.4627
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515 | INVALID
44 | 44 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20705_2P_10HP | 214.0515
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835 | INVALID
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835 | INVALID
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835 | INVALID
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
45 | 45 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_10HP | 648.3835
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469 | INVALID
46 | 46 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40121-4P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_80951_4P_20HP | 1914.1469
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377 | INVALID
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377 | INVALID
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377 | INVALID
47 | 47 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_15HP | 444.5377
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
48 | 48 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-20HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
49 | 49 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40127-4P-25HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
50 | 50 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 0 | 2 | A | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-15HP VLSE | 4 | 4
51 | 51 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-20HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
51 | 51 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-20HP VLSE | 4 | 4
51 | 51 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-20HP VLSE | 4 | 4
51 | 51 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 4 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-20HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4 | [5 empty] | INVALID
52 | 52 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40129-4P-25HP VLSE | 4 | 4
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
53 | 53 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
54 | 54 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
55 | 55 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
56 | 56 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-10HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
57 | 57 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-15HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
58 | 58 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50957-4P-20HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
59 | 59 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-7.5HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
60 | 60 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
61 | 61 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
62 | 62 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5095A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
63 | 63 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-10HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
64 | 64 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-15HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
65 | 65 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-20HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
66 | 66 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012A-4P-25HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
67 | 67 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-10HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
68 | 68 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-15HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
69 | 69 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-20HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
70 | 70 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 5012C-4P-25HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
71 | 71 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-15HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
72 | 72 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-20HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5 | [5 empty] | INVALID
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
73 | 73 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50129-4P-25HP VLSE | 5 | 5
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
74 | 74 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-15HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
75 | 75 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-20HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
76 | 76 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60957-4P-25HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
77 | 77 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-20HP VLSE | 6 | 6
78 | 78 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-25HP VLSE | 6 | 6 | [5 empty] | INVALID
78 | 78 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-25HP VLSE | 6 | 6
78 | 78 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-25HP VLSE | 6 | 6
78 | 78 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 8 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 60125-4P-25HP VLSE | 6 | 6
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
79 | 79 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-20HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
80 | 80 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80951-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8 | [5 empty] | INVALID
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
81 | 81 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 80123-4P-25HP VLSE | 8 | 8
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
82 | 82 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
83 | 83 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
84 | 84 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
85 | 85 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
86 | 86 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
87 | 87 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
88 | 88 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
89 | 89 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
90 | 90 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
91 | 91 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
92 | 92 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
93 | 93 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
94 | 94 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
95 | 95 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
96 | 96 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
97 | 97 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
98 | 98 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
99 | 99 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
100 | 100 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 0 | 3 | B | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
101 | 101 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
101 | 101 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
101 | 101 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
101 | 101 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 4 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
102 | 102 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
103 | 103 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
104 | 104 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
105 | 105 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
106 | 106 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
107 | 107 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
108 | 108 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
109 | 109 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
110 | 110 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
111 | 111 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
112 | 112 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 6 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
113 | 113 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 6 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
114 | 114 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
115 | 115 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
116 | 116 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
117 | 117 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
118 | 118 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
119 | 119 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
120 | 120 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
121 | 121 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
122 | 122 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
123 | 123 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
124 | 124 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 10 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
125 | 125 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 10 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
126 | 126 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
127 | 127 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
128 | 128 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
128 | 128 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
128 | 128 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
128 | 128 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 8 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
129 | 129 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
130 | 130 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
131 | 131 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
132 | 132 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
133 | 133 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
134 | 134 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
135 | 135 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
136 | 136 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
137 | 137 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
138 | 138 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
139 | 139 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
140 | 140 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
141 | 141 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
142 | 142 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
143 | 143 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
144 | 144 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
145 | 145 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
146 | 146 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
147 | 147 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
148 | 148 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 18 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
149 | 149 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 18 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
150 | 150 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 0 | 4 | C | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
151 | 151 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 79 | 2 | 2 | 2 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX2 | 2 | 1 | 1 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 20 | 2 |  | 12707-2P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_4P_10HP | 375.4803 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
152 | 152 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 124.0691 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 80 | 2.5 |  | 12707-2P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_20HP | 200.368 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
153 | 153 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 128.156 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 120 | 3 |  | 12707-2P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_30957_2P_30HP | 512.3923 | INVALID
154 | 154 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 111.4482 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 210 | 4 |  | 12707-2P-10HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_5HP | 162.637 | INVALID
154 | 154 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 111.4482 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 210 | 4 |  | 12707-2P-10HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_5HP | 162.637
154 | 154 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 111.4482 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 210 | 4 |  | 12707-2P-10HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_5HP | 162.637 | INVALID
154 | 154 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 111.4482 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 210 | 4 |  | 12707-2P-10HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_5HP | 162.637 | INVALID
155 | 155 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 118.6369 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 395 | 5 |  | 12707-2P-15HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_2P_25HP | 257.4 | INVALID
155 | 155 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 118.6369 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 395 | 5 |  | 12707-2P-15HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_2P_25HP | 257.4
155 | 155 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 118.6369 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 395 | 5 |  | 12707-2P-15HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_2P_25HP | 257.4 | INVALID
155 | 155 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 118.6369 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX2.5 | 2,2.5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 395 | 5 |  | 12707-2P-15HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_2P_25HP | 257.4 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
156 | 156 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 136.1059 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 600 | 6 |  | 15709-2P-5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_40707_4P_5HP | 427.4383 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
157 | 157 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 162.637 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 900 | 8 |  | 15709-2P-7.5HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_15709_2P_15HP | 226.3257 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
158 | 158 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 165.3271 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 1550 | 10 |  | 15709-2P-10HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25709_2P_15HP | 355.8818 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
159 | 159 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 154.2292 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 2450 | 12 |  | 15709-2P-15HP VLSE | 1.5 | 1.5 |  |  |  | VLSE_25953_2P_25HP | 384.0902 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
160 | 160 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 205.8649 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 3500 | 14 |  | 20705-2P-5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_4P_3HP | 79 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
161 | 161 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 227.7916 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 16 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 4200 | 16 |  | 20705-2P-7.5HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_30HP | 734.2064 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
162 | 162 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 222.9265 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5500 | 18 |  | 20705-2P-10HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_2095A_4P_5HP | 118.6369 | INVALID
163 | 163 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 179.981 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5800 | 18 |  | 20705-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60957_4P_25HP | 1454.2378 | INVALID
163 | 163 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 179.981 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5800 | 18 |  | 20705-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60957_4P_25HP | 1454.2378
163 | 163 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 179.981 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5800 | 18 |  | 20705-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60957_4P_25HP | 1454.2378 | INVALID
163 | 163 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 179.981 | 3 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX3 | 2.5,3 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve |  |  | 5800 | 18 |  | 20705-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60957_4P_25HP | 1454.2378 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
164 | 164 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 237.9031 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20705-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_5095A_4P_15HP | 953.3171 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
165 | 165 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 284.3868 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_50707_2P_30HP | 935.9263 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
166 | 166 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 260.585 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40707_2P_15HP | 548.8465 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
167 | 167 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 273.2839 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30125_4P_10HP | 391.3696 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
168 | 168 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 330.9972 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20951-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_4P_5HP | 205.8649 | INVALID
169 | 169 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 242.0702 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_15HP | 524.7552 | INVALID
169 | 169 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 242.0702 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_15HP | 524.7552
169 | 169 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 242.0702 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_15HP | 524.7552 | INVALID
169 | 169 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 242.0702 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_15HP | 524.7552 | INVALID
170 | 170 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 291.6367 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25121_4P_7.5HP | 260.585 | INVALID
170 | 170 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 291.6367 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25121_4P_7.5HP | 260.585
170 | 170 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 291.6367 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25121_4P_7.5HP | 260.585 | INVALID
170 | 170 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 291.6367 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25121_4P_7.5HP | 260.585 | INVALID
171 | 171 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 290.4936 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_2P_20HP | 271.9533 | INVALID
171 | 171 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 290.4936 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_2P_20HP | 271.9533
171 | 171 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 290.4936 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_2P_20HP | 271.9533 | INVALID
171 | 171 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 290.4936 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_20959_2P_20HP | 271.9533 | INVALID
172 | 172 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 350.6693 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_30HP | 599.7227 | INVALID
172 | 172 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 350.6693 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_30HP | 599.7227
172 | 172 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 350.6693 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_30HP | 599.7227 | INVALID
172 | 172 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 350.6693 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 2095A-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_2P_30HP | 599.7227 | INVALID
173 | 173 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 375.4803 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_25HP | 1523.3743 | INVALID
173 | 173 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 375.4803 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_25HP | 1523.3743
173 | 173 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 375.4803 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_25HP | 1523.3743 | INVALID
173 | 173 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 375.4803 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-15HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_60125_4P_25HP | 1523.3743 | INVALID
174 | 174 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 360.7205 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_10HP | 294.5625 | INVALID
174 | 174 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 360.7205 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_10HP | 294.5625
174 | 174 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 360.7205 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_10HP | 294.5625 | INVALID
174 | 174 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 360.7205 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25709_2P_10HP | 294.5625 | INVALID
175 | 175 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 391.3696 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40959_4P_15HP | 607.7455 | INVALID
175 | 175 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 391.3696 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40959_4P_15HP | 607.7455
175 | 175 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 391.3696 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40959_4P_15HP | 607.7455 | INVALID
175 | 175 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 391.3696 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX4 | 3,4 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_40959_4P_15HP | 607.7455 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
176 | 176 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 444.5377 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20955-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_12707_2P_10HP | 146.7341 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
177 | 177 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 455.5928 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-20HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_15709_2P_10HP | 191.939 | INVALID
178 | 178 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 360.84 | 4 | 4 | 4 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX4 | 4 | 1 | 1 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-25HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_30707_4P_3HP | 242.0702 | INVALID
179 | 179 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 427.4383 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25953_4P_5HP | 237.9031 | INVALID
179 | 179 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 427.4383 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25953_4P_5HP | 237.9031
179 | 179 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 427.4383 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25953_4P_5HP | 237.9031 | INVALID
179 | 179 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 427.4383 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 20959-2P-30HP VLSE | 2 | 2 |  |  |  | VLSE_25953_4P_5HP | 237.9031 | INVALID
180 | 180 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 466.2681 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_25HP | 786.8099 | INVALID
180 | 180 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 466.2681 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_25HP | 786.8099
180 | 180 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 466.2681 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_25HP | 786.8099 | INVALID
180 | 180 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 466.2681 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-7.5HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40129_4P_25HP | 786.8099 | INVALID
181 | 181 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 509.7501 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_20HP | 243.9916 | INVALID
181 | 181 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 509.7501 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_20HP | 243.9916
181 | 181 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 509.7501 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_20HP | 243.9916 | INVALID
181 | 181 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 509.7501 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-10HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20705_2P_20HP | 243.9916 | INVALID
182 | 182 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 543.4703 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_25HP | 232.5586 | INVALID
182 | 182 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 543.4703 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_25HP | 232.5586
182 | 182 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 543.4703 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_25HP | 232.5586 | INVALID
182 | 182 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 543.4703 | 5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX5 | 4,5 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-15HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_2095A_2P_25HP | 232.5586 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
183 | 183 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 607.7455 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_50707_4P_7.5HP | 764.9699 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
184 | 184 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 616.3385 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25709-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_40959_4P_7.5HP | 509.7501 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
185 | 185 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 707.5905 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-20HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_12707_2P_5HP | 120.9035 | INVALID
186 | 186 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 626.346 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_2P_20HP | 235.6474 | INVALID
186 | 186 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 626.346 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_2P_20HP | 235.6474
186 | 186 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 626.346 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_2P_20HP | 235.6474 | INVALID
186 | 186 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 626.346 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-25HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_20955_2P_20HP | 235.6474 | INVALID
187 | 187 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 764.9699 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-30HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_20HP | 941.0352 | INVALID
187 | 187 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 764.9699 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-30HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_20HP | 941.0352
187 | 187 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 764.9699 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-30HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_20HP | 941.0352 | INVALID
187 | 187 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 764.9699 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 25953-2P-30HP VLSE | 2.5 | 2.5 |  |  |  | VLSE_5012C_4P_20HP | 941.0352 | INVALID
188 | 188 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 753.2463 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20959_4P_7.5HP | 227.7916 | INVALID
188 | 188 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 753.2463 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20959_4P_7.5HP | 227.7916
188 | 188 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 753.2463 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20959_4P_7.5HP | 227.7916 | INVALID
188 | 188 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 753.2463 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-15HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_20959_4P_7.5HP | 227.7916 | INVALID
189 | 189 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 820.4429 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_20HP | 1316.9347 | INVALID
189 | 189 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 820.4429 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_20HP | 1316.9347
189 | 189 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 820.4429 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_20HP | 1316.9347 | INVALID
189 | 189 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 820.4429 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-20HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_60957_4P_20HP | 1316.9347 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
190 | 190 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 953.3171 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-25HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25121_4P_10HP | 273.2839 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
191 | 191 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 1029.7585 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30707-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_25953_2P_20HP | 339.6329 | INVALID
192 | 192 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 648.3835 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_50129_4P_25HP | 1104.8611 | INVALID
192 | 192 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 648.3835 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_50129_4P_25HP | 1104.8611
192 | 192 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 648.3835 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_50129_4P_25HP | 1104.8611 | INVALID
192 | 192 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 648.3835 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 30957-2P-30HP VLSE | 3 | 3 |  |  |  | VLSE_50129_4P_25HP | 1104.8611 | INVALID
193 | 193 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 820.3589 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_25HP | 309.3395 | INVALID
193 | 193 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 820.3589 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_25HP | 309.3395
193 | 193 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 820.3589 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_25HP | 309.3395 | INVALID
193 | 193 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 820.3589 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-15HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_25HP | 309.3395 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
194 | 194 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 941.0352 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-20HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_25709_2P_25HP | 449.14 | INVALID
195 | 195 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 844.864 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_30HP | 341.2848 | INVALID
195 | 195 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 844.864 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_30HP | 341.2848
195 | 195 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 844.864 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_30HP | 341.2848 | INVALID
195 | 195 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 844.864 | 6 | 6 | 6 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX6 | 5,6 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-25HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_20959_2P_30HP | 341.2848 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
196 | 196 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 982.3526 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 9 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 40707-2P-30HP VLSE | 4 | 4 |  |  |  | VLSE_30125_4P_20HP | 455.5928 | INVALID
197 | 197 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 1171.9065 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-2P-30HP VLSE | 5 | 5 |  |  |  | VLSE_40707_2P_25HP | 683.4996 | INVALID
197 | 197 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 1171.9065 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-2P-30HP VLSE | 5 | 5 |  |  |  | VLSE_40707_2P_25HP | 683.4996
197 | 197 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 1171.9065 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-2P-30HP VLSE | 5 | 5 |  |  |  | VLSE_40707_2P_25HP | 683.4996 | INVALID
197 | 197 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 1171.9065 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 50707-2P-30HP VLSE | 5 | 5 |  |  |  | VLSE_40707_2P_25HP | 683.4996 | INVALID
198 | 198 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 1316.9347 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_40959_4P_10HP | 543.4703 | INVALID
198 | 198 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 1316.9347 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_40959_4P_10HP | 543.4703
198 | 198 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 1316.9347 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_40959_4P_10HP | 543.4703 | INVALID
198 | 198 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 1316.9347 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-3HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_40959_4P_10HP | 543.4703 | INVALID
199 | 199 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 1414.8836 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_3HP | 136.1059 | INVALID
199 | 199 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 1414.8836 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_3HP | 136.1059
199 | 199 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 1414.8836 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_3HP | 136.1059 | INVALID
199 | 199 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 1414.8836 | 8 | 8 | 8 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX8 | 6,8 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_20955_4P_3HP | 136.1059 | INVALID
200 | 200 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 1914.1469 | 10 | 10 | 10 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX10 | 8,10 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_25953_2P_30HP | 424.5536 | INVALID
200 | 200 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 1914.1469 | 10 | 10 | 10 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX10 | 8,10 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_25953_2P_30HP | 424.5536
200 | 200 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 1914.1469 | 10 | 10 | 10 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX10 | 8,10 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_25953_2P_30HP | 424.5536 | INVALID
200 | 200 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 1 | 1 | 2 | D | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 1914.1469 | 10 | 10 | 10 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX10 | 8,10 | 2 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [5 empty] | 12707-4P-7.5HP VLSE | 1.25 | 1.25 |  |  |  | VLSE_25953_2P_30HP | 424.5536 | INVALID
201 | 201 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
201 | 201 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
201 | 201 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 158 | 2 | 3 | 3 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX3 | 2,2.5,3 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
202 | 202 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 248.1382 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
203 | 203 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 256.3121 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
204 | 204 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 222.8964 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
205 | 205 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 237.2737 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
206 | 206 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 272.2118 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
207 | 207 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 325.274 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
208 | 208 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 330.6542 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
209 | 209 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 308.4583 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
210 | 210 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 411.7298 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
211 | 211 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 455.5833 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 20 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
212 | 212 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 445.8531 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
213 | 213 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 359.9621 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX4 | 2.5,3,4 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
214 | 214 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 475.8063 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
215 | 215 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 568.7735 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
216 | 216 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 521.17 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
217 | 217 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 546.5679 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
218 | 218 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 661.9944 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
219 | 219 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 484.1403 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
220 | 220 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 583.2733 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
221 | 221 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 580.9873 | 4 | 5 | 5 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX5 | 3,4,5 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
222 | 222 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 701.3387 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
223 | 223 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 750.9605 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
224 | 224 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 721.4409 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
225 | 225 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 782.7393 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
226 | 226 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 889.0754 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
227 | 227 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 911.1855 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
228 | 228 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
228 | 228 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
228 | 228 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 721.68 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 3 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
229 | 229 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 854.8766 | 5 | 6 | 6 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX6 | 4,5,6 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
230 | 230 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 932.5363 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
231 | 231 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1019.5003 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
232 | 232 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1086.9406 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
233 | 233 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1215.4911 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
234 | 234 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1232.6769 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
235 | 235 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 1415.1811 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
236 | 236 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1252.6919 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
237 | 237 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 1529.9399 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
238 | 238 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 1506.4926 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
239 | 239 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 1640.8858 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
240 | 240 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 1906.6342 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
241 | 241 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 2059.5169 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
242 | 242 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1296.767 | 6 | 8 | 8 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX8 | 5,6,8 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
243 | 243 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 1640.7178 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
244 | 244 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 1882.0704 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
245 | 245 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 1689.7279 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
246 | 246 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 1964.7052 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
247 | 247 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 2343.8131 | 8 | 10 | 10 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX10 | 6,8,10 | 3 | 6 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
248 | 248 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 2633.8694 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
249 | 249 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 2829.7672 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX12 | 6,8,10,12 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
250 | 250 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 2 | 1 | 3 | E | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 3828.2938 | 10 | 14 | 14 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX14 | 8,10,12,14 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
251 | 251 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
251 | 251 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
251 | 251 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
251 | 251 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 237 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 4 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
252 | 252 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 372.2073 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
253 | 253 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 384.4681 | 3 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
254 | 254 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 334.3446 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
255 | 255 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 355.9106 | 2.5 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
256 | 256 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 408.3177 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
257 | 257 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 487.911 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
258 | 258 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 495.9813 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
259 | 259 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 462.6875 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
260 | 260 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 617.5946 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
261 | 261 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 683.3749 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 24 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
262 | 262 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 668.7796 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
263 | 263 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 539.9431 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX5 | 2.5,3,4,5 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
264 | 264 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 713.7094 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
265 | 265 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 853.1603 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
266 | 266 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 781.755 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
267 | 267 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 819.8518 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
268 | 268 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 992.9917 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
269 | 269 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 726.2105 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
270 | 270 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 874.91 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
271 | 271 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 871.4809 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX6 | 3,4,5,6 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
272 | 272 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1052.008 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
273 | 273 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1126.4408 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
274 | 274 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1082.1614 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
275 | 275 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1174.1089 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
276 | 276 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1333.6131 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
277 | 277 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1366.7783 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
278 | 278 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
278 | 278 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
278 | 278 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
278 | 278 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1082.52 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 8 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
279 | 279 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1282.3149 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
280 | 280 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1398.8044 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
281 | 281 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 1529.2504 | 5 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
282 | 282 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 1630.411 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
283 | 283 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 1823.2366 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
284 | 284 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 1849.0154 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
285 | 285 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2122.7716 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
286 | 286 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 1879.0379 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
287 | 287 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 2294.9098 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
288 | 288 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 2259.739 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
289 | 289 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 2461.3287 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
290 | 290 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 2859.9513 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
291 | 291 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 3089.2754 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
292 | 292 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 1945.1505 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX10 | 5,6,8,10 | 4 | 8 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
293 | 293 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 2461.0767 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
294 | 294 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 2823.1056 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
295 | 295 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 2534.5919 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
296 | 296 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 2947.0578 | 8 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
297 | 297 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 3515.7196 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
298 | 298 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 3950.8041 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX14 | 6,8,10,12,14 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
299 | 299 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 4244.6507 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
300 | 300 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 3 | 1 | 4 | F | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 5742.4408 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
301 | 301 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
301 | 301 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 2.5 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
301 | 301 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 3 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
301 | 301 | 12707-4P-3HP VLSE | VLSE_12707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | 316 | 2 | 4 | 4 | BRANCH_MIN2_MAX2 | 4 | 2 | 1 | HEADER_MIN2_MAX4 | 2,2.5,3,4 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
302 | 302 | 15709-4P-3HP VLSE | VLSE_15709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124.0691 | 496.2764 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
303 | 303 | 20705-4P-3HP VLSE | VLSE_20705_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128.156 | 512.6241 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
304 | 304 | 2095A-4P-3HP VLSE | VLSE_2095A_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 111.4482 | 445.7928 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 2.5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 3 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 4 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
305 | 305 | 2095A-4P-5HP VLSE | VLSE_2095A_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 118.6369 | 474.5474 | 2.5 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX2.5 | 5 | 2,2.5 | 2 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
306 | 306 | 20955-4P-3HP VLSE | VLSE_20955_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136.1059 | 544.4236 | 3 | 5 | 5 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX5 | 2,2.5,3,4,5 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
307 | 307 | 20955-4P-5HP VLSE | VLSE_20955_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 162.637 | 650.548 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
308 | 308 | 20955-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20955_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 165.3271 | 661.3083 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
309 | 309 | 20959-4P-3HP VLSE | VLSE_20959_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 154.2292 | 616.9167 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 2.5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 3 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 4 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 5 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
310 | 310 | 20959-4P-5HP VLSE | VLSE_20959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 205.8649 | 823.4595 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2_MAX3 | 6 | 2,2.5,3 | 3 | HEADER_MIN2_MAX6 | 2,2.5,3,4,5,6 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 2.5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 3 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 4 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 5 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 6 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
311 | 311 | 20959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_20959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 227.7916 | 911.1665 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2_MAX4 | 8 | 2,2.5,3,4 | 4 | HEADER_MIN2_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 28 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
312 | 312 | 25709-4P-3HP VLSE | VLSE_25709_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 222.9265 | 891.7062 | 4 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 6 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 2.5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 3 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 4 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 5 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
313 | 313 | 25953-4P-3HP VLSE | VLSE_25953_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 179.981 | 719.9241 | 3 | 6 | 6 | BRANCH_MIN2.5_MAX3 | 6 | 2.5,3 | 2 | HEADER_MIN2.5_MAX6 | 2.5,3,4,5,6 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
314 | 314 | 25953-4P-5HP VLSE | VLSE_25953_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 237.9031 | 951.6126 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
315 | 315 | 25953-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25953_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 284.3868 | 1137.547 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
316 | 316 | 25121-4P-7.5HP VLSE | VLSE_25121_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 260.585 | 1042.34 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
317 | 317 | 25121-4P-10HP VLSE | VLSE_25121_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 273.2839 | 1093.1357 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 2.5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 3 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 4 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 5 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 6 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
318 | 318 | 25121-4P-15HP VLSE | VLSE_25121_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 330.9972 | 1323.9889 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN2.5_MAX4 | 8 | 2.5,3,4 | 3 | HEADER_MIN2.5_MAX8 | 2,2.5,3,4,5,6,8 | 7 | 21 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
319 | 319 | 30707-4P-3HP VLSE | VLSE_30707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 242.0702 | 968.2806 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
320 | 320 | 30707-4P-5HP VLSE | VLSE_30707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 291.6367 | 1166.5466 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
321 | 321 | 30957-4P-5HP VLSE | VLSE_30957_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 290.4936 | 1161.9746 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
322 | 322 | 30957-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30957_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350.6693 | 1402.6774 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
323 | 323 | 30957-4P-10HP VLSE | VLSE_30957_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 375.4803 | 1501.921 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
324 | 324 | 30125-4P-7.5HP VLSE | VLSE_30125_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 360.7205 | 1442.8819 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX8 | 3,4,5,6,8 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 10 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 3 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 4 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 5 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 6 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 8 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
325 | 325 | 30125-4P-10HP VLSE | VLSE_30125_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 391.3696 | 1565.4785 | 4 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX4 | 10 | 3,4 | 2 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
326 | 326 | 30125-4P-15HP VLSE | VLSE_30125_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 444.5377 | 1778.1508 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 3 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 4 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 5 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 6 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 8 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
327 | 327 | 30125-4P-20HP VLSE | VLSE_30125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 455.5928 | 1822.371 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN3_MAX5 | 10 | 3,4,5 | 3 | HEADER_MIN3_MAX10 | 3,4,5,6,8,10 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
328 | 328 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 4 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
328 | 328 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 5 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
328 | 328 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 6 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
328 | 328 | 40707-4P-3HP VLSE | VLSE_40707_4P_3HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360.84 | 1443.36 | 4 | 8 | 8 | BRANCH_MIN4_MAX4 | 8 | 4 | 1 | HEADER_MIN4_MAX8 | 4,5,6,8 | 4 | 4 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
329 | 329 | 40707-4P-5HP VLSE | VLSE_40707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 427.4383 | 1709.7532 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
330 | 330 | 40959-4P-5HP VLSE | VLSE_40959_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 466.2681 | 1865.0725 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
331 | 331 | 40959-4P-7.5HP VLSE | VLSE_40959_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 509.7501 | 2039.0006 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 4 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 5 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 6 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 8 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
332 | 332 | 40959-4P-10HP VLSE | VLSE_40959_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 543.4703 | 2173.8813 | 5 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX5 | 10 | 4,5 | 2 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
333 | 333 | 40959-4P-15HP VLSE | VLSE_40959_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 607.7455 | 2430.9822 | 6 | 10 | 10 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX10 | 4,5,6,8,10 | 5 | 15 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
334 | 334 | 40129-4P-15HP VLSE | VLSE_40129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 616.3385 | 2465.3539 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 4 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 5 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 6 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 8 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 10 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
335 | 335 | 40129-4P-20HP VLSE | VLSE_40129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 707.5905 | 2830.3621 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN4_MAX6 | 12 | 4,5,6 | 3 | HEADER_MIN4_MAX12 | 4,5,6,8,10,12 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
336 | 336 | 50707-4P-5HP VLSE | VLSE_50707_4P_5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 626.346 | 2505.3838 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
337 | 337 | 50707-4P-7.5HP VLSE | VLSE_50707_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 764.9699 | 3059.8797 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
338 | 338 | 5095A-4P-7.5HP VLSE | VLSE_5095A_4P_7.5HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 753.2463 | 3012.9853 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
339 | 339 | 5095A-4P-10HP VLSE | VLSE_5095A_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.4429 | 3281.7717 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
340 | 340 | 5095A-4P-15HP VLSE | VLSE_5095A_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 953.3171 | 3813.2684 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
341 | 341 | 5095A-4P-20HP VLSE | VLSE_5095A_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1029.7585 | 4119.0339 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
342 | 342 | 5012C-4P-10HP VLSE | VLSE_5012C_4P_10HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 648.3835 | 2593.534 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
343 | 343 | 5012C-4P-15HP VLSE | VLSE_5012C_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 820.3589 | 3281.4355 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
344 | 344 | 5012C-4P-20HP VLSE | VLSE_5012C_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 941.0352 | 3764.1408 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 5 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 6 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 8 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 10 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
345 | 345 | 50129-4P-15HP VLSE | VLSE_50129_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 844.864 | 3379.4558 | 6 | 12 | 12 | BRANCH_MIN5_MAX6 | 12 | 5,6 | 2 | HEADER_MIN5_MAX12 | 5,6,8,10,12 | 5 | 10 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 5 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 6 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 8 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 10 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 12 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
346 | 346 | 50129-4P-20HP VLSE | VLSE_50129_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 982.3526 | 3929.4104 | 8 | 14 | 14 | BRANCH_MIN5_MAX8 | 14 | 5,6,8 | 3 | HEADER_MIN5_MAX14 | 5,6,8,10,12,14 | 6 | 18 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
347 | 347 | 60957-4P-15HP VLSE | VLSE_60957_4P_15HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1171.9065 | 4687.6261 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
348 | 348 | 60957-4P-20HP VLSE | VLSE_60957_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1316.9347 | 5267.7388 | 8 | 16 | 16 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX16 | 6,8,10,12,14,16 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 18 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 6 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 8 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 10 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 12 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 14 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 16 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
349 | 349 | 60125-4P-20HP VLSE | VLSE_60125_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1414.8836 | 5659.5343 | 8 | 18 | 18 | BRANCH_MIN6_MAX8 | 18 | 6,8 | 2 | HEADER_MIN6_MAX18 | 6,8,10,12,14,16,18 | 7 | 14 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 8 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 10 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve | [13 empty] | INVALID
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 12 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 14 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 16 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve
350 | 350 | 80951-4P-20HP VLSE | VLSE_80951_4P_20HP | 4 | 1 | 5 | G | VLS_Inline | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1914.1469 | 7656.5877 | 10 | 18 | 18 | BRANCH_MIN8_MAX10 | 18 | 8,10 | 2 | HEADER_MIN8_MAX18 | 8,10,12,14,16,18 | 6 | 12 | Suction Diffuser | Triple Duty Valve